Załącznik nr 1 do zaproszenia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest okresowa konserwacja i przegląd techniczny systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Tatrzańskiego, w podziale na trzy części. Zamówienie obejmuje wykonanie trzech konserwacji (przeglądów): pierwszej nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, a każdej kolejnej nie wcześniej niż 5 i nie później niż 6 miesięcy od poprzedniej. Po każdej konserwacji Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy od dnia jej wykonania. Odpłatne wsparcie serwisowe (naprawy) oraz stawki podane w ofercie są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy. Prace wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z DTR i zaleceniami producentów urządzeń oraz obowiązującymi przepisami i normami.
CZĘŚĆ I — Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP / PPOŻ)
Wykaz obiektów objętych Częścią I (13 obiektów):
1. Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
2. Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane
3. Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane
4. Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane
5. Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane
6. Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane
7. Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane
8. Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane)
9. Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna
10. Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów
11. Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra
12. Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane
13. Muzeum Powstania Chochołowskiego, Chochołów 75, 34-513 Chochołów

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożarowej:
1. Centrale i podcentrale sygnalizacji pożarowej wraz z podstawowym zasilaniem:
1. przeprowadzenie testów centralki/podcentralki, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów (zgodnie z DTR),
1. sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
1. sprawdzenie stanu przycisków, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków (ewentualna wymiana szybek w przyciskach),
1. sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce,
1. czyszczenie centralki.
2. Awaryjne źródło zasilania:
1. sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,
1. sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V,
1. sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
1. czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.
3. Pętle komunikacyjne, linie dozorowe i linie sygnalizacyjne:
1. sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących i linek nośnych,
1. usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy,
1. sprawdzenie zadziałania każdej pętli komunikacyjnej / linii dozorowej poprzez losowo wybrany element — za pomocą imitatora dymu, płomienia lub temperatury, a w przypadku przycisku (ROP) — poprzez uruchomienie ręczne.
4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory / czujki pożaru:
1. sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sensorów, czujek, przycisków (ROP), wskaźników zadziałania, syrenek alarmowych,
1. sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania.
5. Urządzenia dodatkowe:
1. sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (dzwonków, głośników, syrenek, buczków), a także klap dymowych i innych urządzeń dodatkowych, jeśli występują i są objęte konserwacją.


CZĘŚĆ II — Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
Wykaz obiektów objętych Częścią II (13 obiektów):
1. Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
2. Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane
3. Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane
4. Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane
5. Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane
6. Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane
7. Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane
8. Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane)
9. Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna
10. Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów
11. Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra
12. Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane
13. Muzeum Powstania Chochołowskiego, Chochołów 75, 34-513 Chochołów

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji włamania i napadu:
1. Centrale i podcentrale sygnalizacji włamania i napadu wraz z podstawowym zasilaniem:
1. przeprowadzenie testów centralki (podcentralki, modułów rozszerzeń), sprawdzenie stanu technicznego i parametrów (zgodnie z DTR),
1. sprawdzenie układu zasilającego — podstawowego,
1. sprawdzenie bezpieczników, zamków do centrali,
1. sprawdzenie stanu połączeń na płycie głównej centrali i modułów rozszerzeń,
1. sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych,
1. sprawdzenie archiwum zdarzeń wraz z weryfikacją alarmów,
1. czyszczenie centralki.
2. Awaryjne źródło zasilania:
1. sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,
1. sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V,
1. sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
1. czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.
3. Linie dozorowe:
1. sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii komunikacyjnej i sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących do czujek,
1. usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy,
1. sprawdzenie zadziałania każdej linii i czujki, a w przypadku przycisku — poprzez uruchomienie ręczne,
1. w przypadku linii radiowych — sprawdzenie poprawności komunikacji między urządzeniem a odbiornikiem oraz stanu baterii (czy pozwoli na bezawaryjną pracę do następnej konserwacji).
4. Ręczne przyciski napadowe:
1. sprawdzenie stanu technicznego przycisków napadowych,
1. sprawdzenie stanu baterii w przyciskach oraz czy pozwoli on na poprawne działanie do następnej konserwacji,
1. sprawdzenie poprawnej komunikacji z odbiornikiem (a odbiornika z centralą).
5. Urządzenia dodatkowe:
1. sprawdzenie działania zewnętrznych/wewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalizatory optyczno-akustyczne, optyczne) oraz innych urządzeń dodatkowych, jeśli występują i są objęte konserwacją.


CZĘŚĆ III — Systemy telewizji dozorowej (CCTV)

Wykaz obiektów objętych Częścią III (12 obiektów):
1. Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
2. Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane
3. Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane
4. Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane
5. Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane
6. Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane
7. Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane
8. Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane)
9. Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna
10. Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów
11. Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra
12. Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji telewizji dozorowej:
1. Rejestratory, macierze i zasilanie systemu:
1. sprawdzenie stanu technicznego rejestratora/rejestratorów (DVR/NVR), parametrów pracy i konfiguracji (zgodnie z DTR),
1. sprawdzenie poprawności rejestracji i odtwarzania nagrań oraz ustawionej głębi zapisu (czasu przechowywania nagrań),
1. sprawdzenie stanu dysków twardych (S.M.A.R.T.) i pojemności rejestracji, weryfikacja daty i czasu systemowego,
1. sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego (UPS), stanu akumulatorów, zabezpieczeń,
1. czyszczenie urządzeń, sprawdzenie wentylacji/chłodzenia szafy lub obudowy rejestratora.
2. Kamery i tor wizyjny:
1. sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania kamer (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz obudów,
1. czyszczenie osłon/kloszy i obiektywów, korekta ostrości i pola widzenia (kadrowania),
1. sprawdzenie jakości obrazu w dzień i w nocy, działania trybu nocnego / oświetlacza IR,
1. sprawdzenie stanu okablowania, złączy i torów transmisji (koncentryczne / skrętka / światłowód) oraz zasilaczy kamer (PoE lub lokalnych).
3. Monitory, sieć i funkcje dodatkowe:
1. sprawdzenie stanu monitorów podglądu i poprawności wyświetlania wszystkich kanałów,
1. sprawdzenie konfiguracji sieciowej oraz dostępu zdalnego (jeżeli występuje), aktualności oprogramowania rejestratora,
1. sprawdzenie działania detekcji ruchu, harmonogramów nagrywania i powiadomień (jeśli są skonfigurowane).
4. Uwagi:
1. konserwację CCTV należy wykonać zgodnie z DTR producenta oraz normami z serii PN-EN 62676; wszelkie zmiany konfiguracji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.


Uwagi ogólne (dotyczą wszystkich części)
1. Wszystkie próby instalacji i montażu urządzeń dodatkowych w obiektach zabytkowych wykonywane są tylko przy współudziale konserwatora oddelegowanego przez Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń.
1. Ekipa serwisowa odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze w protokole, który po potwierdzeniu stanowi podstawę do rozliczeń. Wykonawca prowadzi książkę przeglądów i konserwacji.
1. Wykonawca zapewnia wsparcie telefoniczne oraz diagnozę/usunięcie usterki w czasie trwania umowy w uzgodnionym terminie; koszty materiałów i dojazdów do czynności okresowych mieszczą się w wynagrodzeniu ryczałtowym.
1. Koszt ewentualnych napraw i wymiany części ustalany jest odrębnie, na podstawie stawek roboczogodziny podanych w ofercie oraz cen części, po akceptacji Zamawiającego.
1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Zestawienie zainstalowanych elementów systemów SSP i SSWiN
Poniższe zestawienie ma charakter pomocniczy (stan wg posiadanej dokumentacji).

	L.p.
	Obiekt
	Centrala
	Czujki dymu
	ROP
	Sygnaliz.
	Czujki PIR
	Czujki zbicia szkła
	Czujki magnet.

	1
	Gmach Główny
	POLON ALFA TSR 4000, Satel
	69
	8
	15
	53
	22
	122

	2
	Willa Koziańskich (Koziniec 8)
	Polon, Satel
	52
	11
	12
	39
	21
	19

	3
	Muz. K. Makuszyńskiego
	Polon Alfa 6000/ Integra Plus
	32
	7
	9
	26
	15
	40

	4
	Dwór w Łopusznej
	POLON 4200, Satel
	68
	9
	4
	29
	35
(dualne)
	17

	5
	Galeria Oksza
	POLON 4200, Satel
	65
	8
	4
	36
	—
	73

	6
	Chałupa Gąsieniców Sobczaków (Rojów)
	Ignis 1080, Satel
	10
	2
	2
	10
	3
	8

	7
	Willa Koliba
	Polon seria 4000, Satel
	55
	3
	9
	48
	19
	6

	8
	Galeria W. Hasiora
	Polon 4100, Satel
	38
	6
	5
	38
	11
	—

	9
	Zagroda Sołtysów, Jurgów
	Polon seria 4000, Satel
	16
	1
	3
	7
	1
	2

	10
	Zagroda Korkoszów, Czarna Góra
	Polon seria 4000, Satel
	21
	2
	1
	6
	3
	6

	11
	Muz. Powstania Chochołowskiego
	Ignis 1020, Satel
	6
	1
	1
	6
	—
	—

	12
	Magazyny zewnętrzne (ZCE)
	Polon 4100, Satel
	15
	3
	2
	10 (dualne)
	—
	7

	13
	Muzeum Palace
	Polon Alfa 6000/ Satel
	143
	22
	1
	≈40
	-
	≈140




Zestawienie elementów systemów CCTV
Poniższe zestawienie ma charakter pomocniczy (stan wg posiadanej dokumentacji).

	L.p.
	Obiekt
	Rejestrator (typ/model)
	Liczba kamer
	Rodzaj kamer (IP/analog.)

	1
	Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
	DS-9664NI-I8

	64
	IP

	2
	Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane
	DS-9664NI-I8
	45
	IP

	3
	Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane
	DS-7616NI-K2
	16
	IP

	4
	Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane
	DS-9664NI-I8
	33
	IP

	5
	Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane
	DS-9664NI-I8
	42
	IP

	6
	Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane
	DS-7608NI-K2
DS-7732NI-K4
	37
	IP

	7
	Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane
	BCS BCS-NVR6408-4K-RR lub BCS-NVR12808-4K-RR
	32
	IP

	8
	Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane)
	DS-7608NI-K2
	8
	IP

	9
	Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna
	NVR5232-EI
	35
	IP

	10
	Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów
	DS-7616NXI-I2/4S
	10
	IP

	11
	Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra
	DS-7732NXI-I4/4S
	19
	IP

	12
	Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane
	DS-9664NI-M8
DS-9664NI-M8
	90
	IP



