Załącznik nr 1 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest okresowa konserwacja i przegląd techniczny systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Tatrzańskiego, w podziale na trzy części. Zamówienie obejmuje wykonanie trzech konserwacji (przeglądów): pierwszej nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, a każdej kolejnej nie wcześniej niż 5 i nie później niż 6 miesięcy od poprzedniej. Po każdej konserwacji Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy od dnia jej wykonania. Odpłatne wsparcie serwisowe (naprawy) oraz stawki podane w ofercie są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy. Prace wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z DTR i zaleceniami producentów urządzeń oraz obowiązującymi przepisami i normami.

## CZĘŚĆ I — Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP / PPOŻ)

Wykaz obiektów objętych Częścią I (13 obiektów):

- Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

- Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane

- Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane

- Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane

- Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane

- Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane

- Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane

- Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane)

- Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna

- Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów

- Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra

- Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane

- Muzeum Powstania Chochołowskiego, Chochołów 75, 34-513 Chochołów

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożarowej:

1. Centrale i podcentrale sygnalizacji pożarowej wraz z podstawowym zasilaniem:

- przeprowadzenie testów centralki/podcentralki, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów (zgodnie z DTR),

- sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,

- sprawdzenie stanu przycisków, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków (ewentualna wymiana szybek w przyciskach),

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce,

- czyszczenie centralki.

2. Awaryjne źródło zasilania:

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,

- sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V,

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

- czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.

3. Pętle komunikacyjne, linie dozorowe i linie sygnalizacyjne:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących i linek nośnych,

- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy,

- sprawdzenie zadziałania każdej pętli komunikacyjnej / linii dozorowej poprzez losowo wybrany element — za pomocą imitatora dymu, płomienia lub temperatury, a w przypadku przycisku (ROP) — poprzez uruchomienie ręczne.

4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory / czujki pożaru:

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sensorów, czujek, przycisków (ROP), wskaźników zadziałania, syrenek alarmowych,

- sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania.

5. Urządzenia dodatkowe:

- sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (dzwonków, głośników, syrenek, buczków), a także klap dymowych i innych urządzeń dodatkowych, jeśli występują i są objęte konserwacją.

## CZĘŚĆ II — Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Wykaz obiektów objętych Częścią II (13 obiektów):

- Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

- Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane

- Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane

- Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane

- Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane

- Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane

- Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane

- Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane)

- Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna

- Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów

- Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra

- Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane

- Muzeum Powstania Chochołowskiego, Chochołów 75, 34-513 Chochołów

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji włamania i napadu:

1. Centrale i podcentrale sygnalizacji włamania i napadu wraz z podstawowym zasilaniem:

- przeprowadzenie testów centralki (podcentralki, modułów rozszerzeń), sprawdzenie stanu technicznego i parametrów (zgodnie z DTR),

- sprawdzenie układu zasilającego — podstawowego,

- sprawdzenie bezpieczników, zamków do centrali,

- sprawdzenie stanu połączeń na płycie głównej centrali i modułów rozszerzeń,

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych,

- sprawdzenie archiwum zdarzeń wraz z weryfikacją alarmów,

- czyszczenie centralki.

2. Awaryjne źródło zasilania:

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,

- sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V,

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

- czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.

3. Linie dozorowe:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii komunikacyjnej i sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących do czujek,

- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy,

- sprawdzenie zadziałania każdej linii i czujki, a w przypadku przycisku — poprzez uruchomienie ręczne,

- w przypadku linii radiowych — sprawdzenie poprawności komunikacji między urządzeniem a odbiornikiem oraz stanu baterii (czy pozwoli na bezawaryjną pracę do następnej konserwacji).

4. Ręczne przyciski napadowe:

- sprawdzenie stanu technicznego przycisków napadowych,

- sprawdzenie stanu baterii w przyciskach oraz czy pozwoli on na poprawne działanie do następnej konserwacji,

- sprawdzenie poprawnej komunikacji z odbiornikiem (a odbiornika z centralą).

5. Urządzenia dodatkowe:

- sprawdzenie działania zewnętrznych/wewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalizatory optyczno-akustyczne, optyczne) oraz innych urządzeń dodatkowych, jeśli występują i są objęte konserwacją.

## CZĘŚĆ III — Systemy telewizji dozorowej (CCTV)

Wykaz obiektów objętych Częścią III (12 obiektów):

1. Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

2. Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane

3. Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane

4. Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane

5. Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane

6. Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane

7. Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane

8. Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane)

9. Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna

10. Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów

11. Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra

12. Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji telewizji dozorowej:

1. Rejestratory, macierze i zasilanie systemu:

- sprawdzenie stanu technicznego rejestratora/rejestratorów (DVR/NVR), parametrów pracy i konfiguracji (zgodnie z DTR),

- sprawdzenie poprawności rejestracji i odtwarzania nagrań oraz ustawionej głębi zapisu (czasu przechowywania nagrań),

- sprawdzenie stanu dysków twardych (S.M.A.R.T.) i pojemności rejestracji, weryfikacja daty i czasu systemowego,

- sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego (UPS), stanu akumulatorów, zabezpieczeń,

- czyszczenie urządzeń, sprawdzenie wentylacji/chłodzenia szafy lub obudowy rejestratora.

2. Kamery i tor wizyjny:

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania kamer (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz obudów,

- czyszczenie osłon/kloszy i obiektywów, korekta ostrości i pola widzenia (kadrowania),

- sprawdzenie jakości obrazu w dzień i w nocy, działania trybu nocnego / oświetlacza IR,

- sprawdzenie stanu okablowania, złączy i torów transmisji (koncentryczne / skrętka / światłowód) oraz zasilaczy kamer (PoE lub lokalnych).

3. Monitory, sieć i funkcje dodatkowe:

- sprawdzenie stanu monitorów podglądu i poprawności wyświetlania wszystkich kanałów,

- sprawdzenie konfiguracji sieciowej oraz dostępu zdalnego (jeżeli występuje), aktualności oprogramowania rejestratora,

- sprawdzenie działania detekcji ruchu, harmonogramów nagrywania i powiadomień (jeśli są skonfigurowane).

4. Uwagi:

- konserwację CCTV należy wykonać zgodnie z DTR producenta oraz normami z serii PN-EN 62676; wszelkie zmiany konfiguracji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

## Uwagi ogólne (dotyczą wszystkich części)

- Wszystkie próby instalacji i montażu urządzeń dodatkowych w obiektach zabytkowych wykonywane są tylko przy współudziale konserwatora oddelegowanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń.

- Ekipa serwisowa odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze w protokole, który po potwierdzeniu stanowi podstawę do rozliczeń. Wykonawca prowadzi książkę przeglądów i konserwacji.

- Wykonawca zapewnia wsparcie telefoniczne oraz diagnozę/usunięcie usterki w czasie trwania umowy w uzgodnionym terminie; koszty materiałów i dojazdów do czynności okresowych mieszczą się w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Koszt ewentualnych napraw i wymiany części ustalany jest odrębnie, na podstawie stawek roboczogodziny podanych w ofercie oraz cen części, po akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca na dzień zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

## Zestawienie zainstalowanych elementów systemów SSP i SSWiN

Poniższe zestawienie ma charakter pomocniczy (stan wg posiadanej dokumentacji).

| L.p. | Obiekt | Centrala | Czujki dymu | ROP | Sygnaliz. | Czujki PIR | Czujki zbicia szkła | Czujki magnet. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gmach Główny | POLON ALFA TSR 4000, Satel | 69 | 8 | 15 | 53 | 22 | 122 |
| 2 | Willa Koziańskich (Koziniec 8) | Polon, Satel | 52 | 11 | 12 | 39 | 21 | 19 |
| 3 | Muz. K. Makuszyńskiego | Polon Alfa 6000/ Integra Plus | 32 | 7 | 9 | 26 | 15 | 40 |
| 4 | Dwór w Łopusznej | POLON 4200, Satel | 68 | 9 | 4 | 29 | 35 (dualne) | 17 |
| 5 | Galeria Oksza | POLON 4200, Satel | 65 | 8 | 4 | 36 | — | 73 |
| 6 | Chałupa Gąsieniców Sobczaków (Rojów) | Ignis 1080, Satel | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 |
| 7 | Willa Koliba | Polon seria 4000, Satel | 55 | 3 | 9 | 48 | 19 | 6 |
| 8 | Galeria W. Hasiora | Polon 4100, Satel | 38 | 6 | 5 | 38 | 11 | — |
| 9 | Zagroda Sołtysów, Jurgów | Polon seria 4000, Satel | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 10 | Zagroda Korkoszów, Czarna Góra | Polon seria 4000, Satel | 21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 11 | Muz. Powstania Chochołowskiego | Ignis 1020, Satel | 6 | 1 | 1 | 6 | — | — |
| 12 | Magazyny zewnętrzne (ZCE) | Polon 4100, Satel | 15 | 3 | 2 | 10 (dualne) | — | 7 |
| 13 | Muzeum Palace | Polon Alfa 6000/ Satel | 143 | 22 | 1 | ≈40 | - | ≈140 |

## Zestawienie elementów systemów CCTV

Poniższe zestawienie ma charakter pomocniczy (stan wg posiadanej dokumentacji).

| L.p. | Obiekt | Rejestrator (typ/model) | Liczba kamer | Rodzaj kamer (IP/analog.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane | DS-9664NI-I8 | 64 | IP |
| 2 | Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane | DS-9664NI-I8 | 45 | IP |
| 3 | Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane | DS-7616NI-K2 | 16 | IP |
| 4 | Galeria Sztuki w Willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane | DS-9664NI-I8 | 33 | IP |
| 5 | Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane | DS-9664NI-I8 | 42 | IP |
| 6 | Willa Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane | DS-7608NI-K2 DS-7732NI-K4 | 37 | IP |
| 7 | Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane | BCS BCS-NVR6408-4K-RR lub BCS-NVR12808-4K-RR | 32 | IP |
| 8 | Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego (Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane) | DS-7608NI-K2 | 8 | IP |
| 9 | Dwór w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna | NVR5232-EI | 35 | IP |
| 10 | Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów | DS-7616NXI-I2/4S | 10 | IP |
| 11 | Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Za Górą 86, 34-532 Czarna Góra | DS-7732NXI-I4/4S | 19 | IP |
| 12 | Muzeum Palace, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane | DS-9664NI-M8 DS-9664NI-M8 | 90 | IP |